Математическое моделирование гидродинамических процессов в аэротенке

Лучина А.Ю.

Старший лаборант, ассистент

Донецкий национальный университет, физико-технический факультет,

Донецк, Украина

E–mail:anastasiia.luchyna@gmail.com

Эффективность очистки сточных вод от загрязнений в значительной степени зависит от организации гидравлических и массообменных процессов в аэрационном сооружении (аэротенке), являющимся основным функциональным звеном технологической схемы аэробной биологической очистки сточных вод [3].

Основными условиями, обеспечивающими нормальное протекание процессов биоокисления в аэротенке, являются: равномерное распределение биомассы активного ила в объеме сооружения, оптимальное воздействие микроорганизмов с субстратом органических загрязнений и перенос растворенного кислорода в зону этого взаимодействия. Значительное влияние на формирование поля концентраций активного ила и растворение кислорода в жидкости оказывает гидродинамическая обстановка в аэротенке [1].

Для определения соотношений циркуляционных потоков предлагается математическая модель [2], позволяющая определить поле скоростей, в зависимости от геометрических параметров и глубины расположения циркуляционной колонны в объеме сооружения.

Для исследования гидродинамики процесса в объем аэротенка устанавливалась конусообразная колонна, жидкость в которой отделена от жидкости в объеме боковыми гранями (рис. 1). Колонна состояла из двух частей: верхней прямоугольной и нижней – в виде равносторонней трапеции. Внутри колонны размещена аэрационная система из тканевых аэраторов на глубине 4,8 м, которая обеспечивает замкнутую циркуляцию жидкости в аэротенке и растворение кислорода в жидкости.

Рис. 1.  Общий вид ПРНД и размещение в нем циркуляционной колонны

1 – тканевые аэраторы; 2 – несущие элементы; 3 – зона смешения; 4 – зона  всасывания; 5 – подача воздуха; 6 – днище аэротенка; 7 – отстойник ила; 8 – дырчатая труба отвода очищенной воды; 9 – сборный лоток очищенной воды; 10 – струенаправляющая пластина; 11 – взвешенный слой активного ила.

При решении задачи предполагается: процесс стационарный; жидкость считается изотермической и несжимаемой; физические характеристики считаются однородными и изотропными; деформацией свободной поверхности можно пренебречь; процессы в установке считаются симметричными относительно оси; химические реакции не учитываются.

Для описания движения жидкости использована система уравнений, состоящая из уравнения неразрывности и уравнения Навье–Стокса:

∇u = 0;

ρ u⋅∇ u = ∇−pI+η+η∇u+∇uT,

где u, ρ и p – скорость, плотность и давление жидкости, η – коэффициент динамической вязкости, η – турбулентная вязкость, I – единичный тензор.

На нижней и боковых границах расчетной области использовалось условие прилипания; на верхней границе расчетной области выполняется условие скольжения.

Математическое и компьютерное моделирование гидродинамических потоков жидкости позволило визуально представить распределение циркуляционных токов воды вне аэрационной колонны и определить зоны высокой скорости потока (зоны турбулизации), зоны смешивания и стабилизации.

Полученное поле распределения скоростей (рис. 2) характеризуется неравномерным распределением ила по объему аэротенка. Уменьшение скорости циркуляции жидкости в центре кольца способствует коагуляции активного ила с образованием крупных хлопьев, которые дробятся в потоках воды, имеющих большую скорость.

1

X

0

.149829

.299658

.449487

.599316

.749145

.898974

1.049

1.199

1.348

MAR 15 2010

10:49:50

VECTOR

STEP=7

SUB =1

/EXPANDED

V

NODE=1471

MIN=0

MAX=1.348

Рис. 2. Векторное поле скоростей в системе аэрационная колонна – аэротенк, 
полученное в пакете программ ANSYS Flotran.

При варьировании глубины погружения колонны в аэротенке было замечено существенное изменение гидродинамической структуры [2]. Более эффективным является опускание колонны ко дну аэротенка. Однако здесь имеет место засасывание ила в область колонны. Поэтому предлагаемая нами высота расположения аэрационной колонны (1 м от днища аэротенка) является оптимальной, т.к. скорость втягивания очищаемой жидкости не намного меньше, чем в придонной части аэротенка, и практически отсутствует втягивание ила в колонну.

В результате проделанной работы разработаны рекомендации по реконструкции аэротенков и улучшению работы канализационных очистных сооружений в целом. Предложенная математическая модель позволяет получить распределение линий функций тока в аэротенке и рассчитать компоненты скорости в различных его зонах, а также определить области замкнутой циркуляции жидкости (вихри). Рассчитанные значения скоростей потоков отличаются от экспериментальных не более чем на 15%.

Литература

- Нездойминов В. И., Бескровная М. В., Белоусов В. В. Математическая модель распределения циркуляционных потоков жидкости в шахтных аэротенках с пневматической аэрацией // Математичне моделювання. 2007, № 1 (16). с. 109–113.

- Bezkrovna, М., Kazak, O., Luchyna, A. Recommendation of sewage treatment facilities and improvement of their efficiency // Interdisciplinary Integration of Science in Technology, Education and Economy. Monograph: edited by Shalapko J. and Zołtowski B. Poland, 2013. р. 122-127.

- Stupin, A., Bezkrovna, M., Luchyna, A. Optimization of process treatment of municipal water of Donetsk city // Загальнодержавний науково-технічний журнал «Проблеми екології». 2013, no. 1 (31). с. 62-68.